Informe PAT y ID

Gaspar Campos 2975
Centro Hirsch

# Informe medición de PAT e ID

06 de diciembre del 2025

# OBJETIVOS

- Medir la resistencia del electrodo de dispersión ubicado en la sala de “insumos de enfermería” previo a la escalera.

- Realizar las pruebas pertinentes a los interruptores diferenciales ubicados en el tablero en la sala de “insumos de enfermería” previo a la escalera.

# RESULTADOS

- Electrodo de dispersión IRAM 2309 - 1,5 metros:

Valor de resistencia: 3,25Ω.  Cumple con la normativa AEA 90364.

- Interruptor diferencial marca Schneider EZ9R36240 (Bipolar 2x40A - 30ma - AC)

  - ID 1 (FASE R)

| Veces la corriente (30mA) | Tiempo / Corriente |
| --- | --- |
| x ½ 0° | >2000ms |
| x ½ 180° | >2000ms |
| x 1 180° | 24ms |
| x 1 0° | 26ms |
| x 2 180° | 10ms |
| x 2 0° | 10ms |
| x 5 180° | 4ms |
| x 5 0° | 6ms |
| Rampa Corriente 0° | 27mA |
| Rampa Corriente 180° | 26mA |

  - ID 2 (FASE S)

| Veces la corriente (30mA) | Tiempo / Corriente |
| --- | --- |
| x ½ 0° | >2000ms |
| x ½ 180° | >2000ms |
| x 1 180° | 23ms |
| x 1 0° | 25ms |
| x 2 180° | 11ms |
| x 2 0° | 9ms |
| x 5 180° | 5ms |
| x 5 0° | 6ms |
| Rampa Corriente 0° | 29mA |
| Rampa Corriente 180° | 27mA |

  - ID 3 (FASE T)

| Veces la corriente (30mA) | Tiempo / Corriente |
| --- | --- |
| x ½ 0° | >2000ms |
| x ½ 180° | >2000ms |
| x 1 180° | 28ms |
| x 1 0° | 27ms |
| x 2 180° | 11ms |
| x 2 0° | 9ms |
| x 5 180° | 5ms |
| x 5 0° | 6ms |
| Rampa Corriente 0° | 26mA |
| Rampa Corriente 180° | 28mA |

Los interruptores diferenciales cumplen con normativa IEC 61008 y normativa AEA 90364 para interruptores diferenciales, sus tiempo de disparo y corrientes (I𝚫n)

# CONSIDERACIONES GENERALES

El presente informe se realiza con Equipo de la marca CEM DT 6650 con el Certificado de Calibración N°: 25B00007277 del laboratorio Baldor el día 13/02/2025.

Link al certificado de calibración

El presente informe es de carácter privado para uso interno del personal sobre el conocimiento del estado de sus instalaciones mencionadas. No apto para presentar ante organismos auditores.

……………………………………………….

Técnico interviniente

Mario E. Pugliese